## APRESENTAÇÃO
MODELAGEM DIGITAL DO PROCESSO DE CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA DE AMBIENTES CLIMATIZADOS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS BETIM
DENISE CRISTINA PÊGO BATISTA
INICIAR NOVO CÁLCULO
VER RESULTADOS
Objetivo da Ferramenta
Esta planilha tem como objetivo auxiliar na estimativa da carga térmica de ambientes climatizados, de forma automatizada e padronizada, com base nos critérios estabelecidos pela ABNT NBR 16401.
O que a planilha calcula
Carga térmica sensível
Carga térmica latente
Carga térmica total
Capacidade estimada do sistema de climatização (kW / TR)
Observações importantes
Os cálculos são realizados automaticamente pela planilha
Os campos de cálculo não devem ser alterados pelo usuário
A ferramenta é destinada ao apoio às etapas iniciais de projeto, não substituindo o dimensionamento executivo de sistemas de climatização
Instruções de Uso
Inicie um novo cálculo
Preencha os dados gerais do projeto
Insira as informações do ambiente
Consulte os resultados consolidados
GERAR RELATÓRIO SIMPLES - PDF
GERAR RELATÓRIO DETALHADO - PDF

## RELATORIO_DETALHADO
ABNT NBR 16401
Relatório Detalhado de Cálculo de Carga Térmica
ABNT NBR 16401 | [5 empty] | Planilha Excel com VBA
Denise Pêgo - Engenharia Mecânica
Identificação do Ambiente
Ambiente: | Escritório Administrativo |  |  | Área: |  |  | 24 m²
Pé-direito: | 2,8 m |  |  | Volume: |  |  | 67,2 m³
Localização: | Betim |  |  | Uso: |  |  | Escritório
Orientação Solar: | Oeste |  |  | Insolação direta: |  |  | Sim
Condições de Projeto
Temperatura externa: | 32ºC |  |  | Temperatura Interna: |  |  | 24ºC
Umidade específica interna: | 0,01kg/kg
Umidade específica externa | 0,018 kg/kg
Cargas por Transmissão (FECHAMENTOS)
Fechamento | Área (m²) | U(W/m²K) | ∆T (°C) | Carga (W)
Parede Externa | 37.5 | 2.3 | 8 | 690
Carga por transmissão Total: | [5 empty] | 690
Carga Interna - Pessoas |  |  |  |  | Carga por Ventilação
Pessoas | Sensível (W/pessoa) | Latente (W/pessoa) | Carga (W/pessoa) |  | Descrição |  | Valor
10 | 75 | 55 | 130 |  | Vazão Total (L/s) |  | 100
Carga Pessoas Total: |  |  | 1300 |  | Vazão de ar exterior (m³/h) |  | 360
[5 empty] | Carga Sensível (W) |  | 984
Carga Interna - Iluminação |  |  |  |  | Carga Latente (W) |  | 2400
Descrição | Potência (W) | Fator uso | Carga (W)
Equipamentos | 720 | 1 | 720 |  | Consolidação das Cargas
Carga Ilumicação Total: |  |  | 720 |  | Carga por transmissão: |  | 690
[5 empty] | Carga interna - Iluminação: |  | 720
Carga Interna - Equipamentos |  |  |  |  | Carga interna - Equipamentos: |  | 1500
Descrição | Potência (W) | Fator uso | Carga (W) |  | Carga interna - Pessoas (Sensível): |  | 750
Computadores | 1500 | 1 | 1500 |  | Carga interna - Pessoas (Latente): |  | 550
Carga Equipamentos Total: |  |  | 1500 |  | Carga por ventilação (Sensível): |  | 984
[5 empty] | Carga por ventilação (Latente): |  | 2400
[5 empty] | Carga Sensível Total |  | 4644
[5 empty] | Carga LatenteTotal |  | 2950
[5 empty] | Carga Térmica Total: |  | 7594
[5 empty] | Carga Total (KW): |  | 7.594
[5 empty] | Carga Total (BTU/h): |  | 25910.728
[5 empty] | Capacidade Recomendada (TR): |  | 2.1592
Resumo Final |  |  |  |  | Equações Utilizadas (Resumo)
Transmissão:
A carga térmica total do ambiente foi calculada conforme os critérios da ABNT NBR 16401, considerando as parcelas de transmissão, cargas internas e ventilação (sensível e latente). Capacidade recomendada do sistema de ar condicionado: |  |  |  |  | Pessoas:
Iluminação:
Equipamentos:
Ventilação Sensível:
| 2,16 TR | (25910,73 BTU/h) |  |  | Ventilação Latente:
Os resultados apresentados foram calculados automaticamente , conforme os parâmetros inseridos e a metodologia da ABNT NBR 16401.
𝑄_(𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠=𝑈.𝐴 . ∆ 𝑇)
𝑄_(𝑝,𝑠=𝑁.𝑞𝑠 𝑒) 𝑄_(𝑝,𝑙=𝑁.𝑙)
𝑄_(𝑖𝑙𝑢𝑚=𝑃. 𝐹𝑢.𝐹𝑐)
𝑄_𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝= ∑1▒𝑃_𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝
𝑄_𝑣𝑠=1,23 . 𝑉 . ∆𝑇
𝑄_𝑣𝑡=3010 . 𝑉 . ∆𝑊

## RELATORIO_SIMPLES (hidden)
ABNT NBR 16401
Relatório de Cálculo de Carga Térmica
ABNT NBR 16401 |  |  | Planilha Excel com VBA
Denise Pêgo - Engenharia Mecânica
Identificação do Ambiente
Ambiente: | Escritório Administrativo
Área: | 24 m²
Pé-direito: | 2,8 m
Localização: | Betim
Uso: | Escritório
Dados Considerados
Número de Ocupantes: | 10
Ventilação: | 100 L/s
Resultados do Cálculo de Carga Térmica
| Tipo de Carga | Valor
| Carga Térmica Sensível | 4,644 kW
| Carga Térmica Latente | 2,95 kW
| Carga Térmica Total (kW) | 7,594 kW
| Carga Térmica Total (BTU/h) | 25911
Interpretação dos Resultados:
Carga Térmica Sensível: | Calor associado á variação de temperatura do ambiente.
Carga Térmica Latente: | Calor associado à umidade do ar
Carga Térmica Total: | Soma das cargas sensível e latente, utilizada para o dimensionamento
do sistema de climatização.
Os resultados apresentados foram calculados automaticamente , conforme os parâmetros inseridos e a metodologia da ABNT NBR 16401.

## DADOS GERAIS (hidden)
Parâmetro | Valor (entrada do usuário) | Observações / referência normativa
Cidade | Betim | Cidade onde o ambiente está localizado. Utilizada para definição das condições climáticas externas de projeto, conforme a NBR 16401.
Temperatura externa de projeto (°C) | 32 | Temperatura do ar externo considerada para o período de verão, conforme dados climáticos indicados na NBR 16401.
Umidade relativa externa (%) | 50 | Umidade relativa do ar externo associada à condição climática de projeto adotada, conforme a NBR 16401
Temperatura interna de projeto (°C) | 24
Umidade relativa interna (%) | 24
Area | 24

## AMBIENTE (hidden)
Parâmetro | Valor (entrada do usuário) | Observações / referência normativa
Nome do ambiente | Escritório Administrativo | Identificação do ambiente analisado no estudo de caso.
Área do ambiente (m²) | 24 | Área útil do ambiente climatizado, utilizada no cálculo das cargas térmicas e da ocupação.
Pé-direito (m) | 2.8 | Altura livre do ambiente, utilizada para o cálculo do volume de ar.
Volume do ambiente (m³) | 67.2
Tipo de ambiente
Orientação solar predominante | Oeste

## FECHAMENTOS (hidden)
ID do Ambiente | Nome do Ambiente | Tipo de Fechamento | Descrição | Condição do Fechamento | Ambiente Condicionado? (S/N) | Orientação | Recebe Insolação Direta? (S/N) | Altura do Fechamento (m) | Largura do Fechamento (m) | Área do Fechamento (m²) | Tipo de Material | Coeficiente U (W/m²·K) | Fonte do Coeficiente U | Temperatura Externa de Projeto (°C) | Temperatura Interna de Projeto (°C) | Observações Normativas | Carga por Transmissão (W) | Carga Total por Transmissão (W)
AMB-01 | Escritório Administrativo | Parede externa | Parede frontal | Exterior | Sim | Oeste | Sim | 2.7 | 4.63 | 37.5 | 2.3 | 2.3 | NBR 16401 / literatura técnica | 32 | 24 | Parede externa exposta à insolação direta | 690 | 690

## PESSOAS (hidden)
ID do Ambiente | Nome do Ambiente | Tipo de Ocupação | Atividade Desenvolvida | Número de Pessoas | Calor Sensível por Pessoa (W) | Calor Latente por Pessoa (W) | Fonte Normativa | Carga Sensível Pessoas (W) | Carga Latente Pessoas (W) | Total Sensível Pessoas | Total Latente Pessoas | Observações
AMB-01 | Escritório Administrativo | Escritório | Trabalho administrativo sentado | 10 | 75 | 55 | NBR 16401 | 750 | 550 | 750 | 550 | Ocupação típica em horário comercial

## ILUMINAÇÃO (hidden)
ID do Ambiente | Nome do Ambiente | Tipo de Iluminação | Potência Instalada (W) | Fator de Uso | Fator de Correção | Carga Térmica de Iluminação (W) | Fonte Normativa | Observações
AMB-01 | Escritório Administrativo | LED | 720 | 1 | 1 | 720 | NBR 16401 | Iluminação artificial permanente

## EQUIPAMENTOS (hidden)
ID do Ambiente | Nome do Ambiente | Potência Total (W) | Fator de Uso | Carga Térmica Sensível (W) | Fonte Normativa | Observações
AMB-01 | Escritório Administrativo | 1500 | 1 | 1500 | NBR 16401 / literatura técnica | Uso contínuo em horário comercial

## VENTILAÇÃO (hidden)
ID do Ambiente | Nome do Ambiente | Tipo de Ocupação | Número de Pessoas | Vazão de Ar Externo por Pessoa (L/s·pessoa) | Vazão Total de Ar Externo (L/s) | Temperatura do Ar Externo (°C) | Temperatura do Ar Interno (°C) | Carga Térmica Sensível (W) | Umidade Externa (kg/kg) | Umidade Interna (kg/kg) | Carga Térmica Latente (W) | Fonte Normativa | Observações
AMB-01 | Escritório Administrativo | Escritório | 10 | 10 | 100 | 32 | 24 | 984 | 0.018 | 0.01 | 2400 | NBR 16401 | Renovação mínima conforme norma

## RESULTADOS
ID do Ambiente | Nome do Ambiente | Carga por Transmissão (W) | Carga por Pessoas Sensível (W) | Carga por Pessoas Latente (W) | Carga por Iluminação (W) | Carga por Equipamentos (W) | Carga por Ventilação – Sensível (W) | Carga por Ventilação – Latente (W) | Carga Sensível Total (W) | Carga Latente Total (W) | Carga Térmica Total (W) | Capacidade Recomendada do Sistema (kW) | Capacidade Recomendada do Sistema (TR) | Observações
AMB-01 | Escritório Administrativo | 690 | 750 | 550 | 720 | 1500 | 984 | 2400 | 4644 | 2950 | 7594 | 7.594 | 2.1592 | Valores calculados automaticamente